## Catalogo_Conductores
tipo_conductor | calibre | nombre_clave | diametro_exterior_mm | area_aluminio_mm2 | area_acero_mm2 | resistencia_dc_20c_ohm_km | ampacidad_catalogo_A | peso_kg_km | carga_rotura_kgf
ACSR | 4 AWG | Swan | 6.36 | 21.14 | 3.52 | 1.346 | 139 | 85.45 | 845
ACSR | 2 AWG | Sparrow | 8.01 | 33.64 | 5.61 | 0.846 | 184 | 136 | 1290
ACSR | 1/0 AWG | Raven | 10.11 | 53.55 | 8.92 | 0.532 | 243 | 216.5 | 1985
ACSR | 2/0 AWG | Quail | 11.35 | 67.4 | 11.23 | 0.422 | 278 | 272.5 | 2405
ACSR | 3/0 AWG | Pigeon | 12.74 | 85 | 14.17 | 0.335 | 319 | 343.6 | 3003
ACSR | 4/0 AWG | Penguin | 14.31 | 107.22 | 17.87 | 0.265 | 366 | 433.4 | 3787
ACSR | 266.8 KCMIL | Partridge | 16.29 | 135.19 | 22.04 | 0.213 | 457 | 547 | 5120
ACSR | 336.4 KCMIL | Linnet | 18.3 | 170.32 | 27.71 | 0.168 | 529 | 688.7 | 6400
ACSR | 397.5 KCMIL | Brant | 19.61 | 201.19 | 26.1 | 0.143 | 584 | 761.7 | 6641
ACSR | 397.5 KCMIL | Ibis | 19.89 | 201.21 | 32.76 | 0.143 | 587 | 813.8 | 7386
ACSR | 477 KCMIL | Hawk | 21.79 | 241.51 | 39.34 | 0.119 | 659 | 976.9 | 8863
ACSR | 477 KCMIL | Flicker | 21.49 | 241.72 | 31.35 | 0.119 | 655 | 915.1 | 7784
ACSR | 556.5 KCMIL | Dove | 23.53 | 281.98 | 45.95 | 0.102 | 726 | 1141 | 10248
ACSR | 556.5 KCMIL | Parakeet | 23.21 | 282.02 | 36.54 | 0.102 | 721 | 1067 | 8989
ACSR | 605 KCMIL | Squab | 24.54 | 306.47 | 49.88 | 0.094 | 765 | 1239 | 11041
ACSR | 636 KCMIL | Rook | 24.81 | 322.29 | 41.76 | 0.09 | 784 | 1220 | 10273
ACSR | 636 KCMIL | Grosbeak | 25.16 | 322.33 | 52.46 | 0.089 | 789 | 1303 | 11429
ACSR | 666.6 KCMIL | Gannet | 25.75 | 337.76 | 54.97 | 0.085 | 812 | 1366 | 11979
ACSR | 666.6 KCMIL | Flamingo | 25.4 | 337.91 | 43.78 | 0.086 | 807 | 1279 | 10768
ACSR | 715.5 KCMIL | Starling | 26.68 | 362.62 | 59.04 | 0.079 | 849 | 1467 | 12858
ACSR | 715.5 KCMIL | Stilt | 26.31 | 362.77 | 47 | 0.08 | 844 | 1373 | 11558
ACSR | 795 KCMIL | Cuckoo | 27.74 | 402.86 | 52.19 | 0.072 | 901 | 1525 | 12666
ACSR | 795 KCMIL | Drake | 28.13 | 402.92 | 65.59 | 0.071 | 907 | 1629 | 14287
ACSR | 900 KCMIL | Canary | 29.51 | 456 | 59.11 | 0.063 | 959 | 1726 | 14476
ACSR | 900 KCMIL | Ruddy | 28.74 | 456.01 | 31.54 | 0.064 | 958 | 1511 | 11085
ACSR | 954 KCMIL | Rail | 29.59 | 483.32 | 33.43 | 0.06 | 993 | 1601 | 11750
ACSR | 954 KCMIL | Cardinal | 30.38 | 483.38 | 62.66 | 0.06 | 994 | 1830 | 15345
ACSR | 1033.5 KCMIL | Ortolan | 30.79 | 523.33 | 36.17 | 0.056 | 1042 | 1734 | 12562
ACSR | 1033.5 KCMIL | Curlew | 31.63 | 523.41 | 67.85 | 0.055 | 1044 | 1981 | 16624
ACSR | 1113 KCMIL | Bluejay | 31.96 | 564.07 | 39.02 | 0.052 | 1090 | 1869 | 13528
ACSR | 1113 KCMIL | Finch | 32.82 | 564.1 | 71.5 | 0.052 | 1093 | 2131 | 17718
ACSR | 1192.5 KCMIL | Grackle | 33.97 | 604.07 | 76.62 | 0.048 | 1140 | 2283 | 18984
ACSR | 1192.5 KCMIL | Bunting | 33.08 | 604.3 | 41.76 | 0.048 | 1137 | 2002 | 14495
ACSR | 1272 KCMIL | Bittern | 34.16 | 644.4 | 44.56 | 0.045 | 1183 | 2135 | 15461
ACSR | 1272 KCMIL | Pheasant | 35.09 | 644.75 | 81.64 | 0.045 | 1185 | 2435 | 19776
ACSR | 1351.5 KCMIL | Martin | 36.17 | 684.71 | 86.67 | 0.042 | 1230 | 2586 | 21012
ACSR | 1351.5 KCMIL | Dipper | 35.21 | 684.86 | 47.33 | 0.043 | 1227 | 2269 | 16427
ACSR | 1431 KCMIL | Bobolink | 36.24 | 724.95 | 50.14 | 0.04 | 1270 | 2402 | 17393
ACSR | 1431 KCMIL | Plover | 37.22 | 725.16 | 91.93 | 0.04 | 1274 | 2740 | 22248
ACSR | 1510.5 KCMIL | Parrot | 38.24 | 764.98 | 96.88 | 0.038 | 1316 | 2890 | 23484
ACSR | 1510.5 KCMIL | Nuthatch | 37.23 | 765.19 | 52.87 | 0.038 | 1312 | 2535 | 18181
ACSR | 1590 KCMIL | Lapwing | 38.2 | 805.84 | 55.7 | 0.036 | 1353 | 2669 | 19138
ACSR | 1590 KCMIL | Falcon | 39.23 | 805.86 | 102.12 | 0.036 | 1357 | 3045 | 24720
ACAR | 2 AWG | 2 AWG (4/3) | 7.42 | 33.6 | 14.3982 | 0.927 | 179 | 92 | 794
ACAR | 1/0 AWG | 1/0 AWG (4/3) | 9.36 | 53.5 | 22.9361 | 0.582 | 239 | 146.4 | 1223
ACAR | 4/0 AWG | 4/0 AWG (4/3) | 13.25 | 107 | 46.0316 | 0.291 | 370 | 293.36 | 2345
ACAR | 250 kcmil | 250 kcmil (12/7) | 14.57 | 127 | 46.5558 | 0.245 | 417 | 349 | 2813
ACAR | 300 kcmil | 300 kcmil (12/7) | 15.96 | 152 | 55.946 | 0.203 | 468 | 419 | 3344
ACAR | 350 kcmil | 350 kcmil (12/7) | 17.24 | 177 | 65.4374 | 0.174 | 515 | 488 | 3817
ACAR | 400 kcmil | 400 kcmil (12/7) | 18.43 | 203 | 74.8584 | 0.153 | 560 | 558 | 4320
ACAR | 500 kcmil | 500 kcmil (12/7) | 20.6 | 253 | 93.3216 | 0.122 | 645 | 698 | 5345
ACAR | 650 kcmil | 650 kcmil (18/19) | 23.57 | 329 | 169.4741 | 0.096 | 755 | 906 | 7537
ACAR | 750 kcmil | 750 kcmil (18/19) | 25.31 | 380 | 195.5513 | 0.083 | 826 | 1046 | 8634
ACAR | 850 kcmil | 850 kcmil (18/19) | 26.95 | 431 | 221.1897 | 0.073 | 894 | 1185 | 9714
ACAR | 950 kcmil | 950 kcmil (18/19) | 28.49 | 481 | 247.1908 | 0.066 | 959 | 1324 | 10858
ACAR | 1200 kcmil | 1200 kcmil (18/19) | 32.02 | 608 | 311.6563 | 0.052 | 1112 | 1673 | 13714