## Parámetros de Entrada
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad | Descripción / Criterio Normativo
Tensión Nominal del Sistema | V_nom | 500 | kV | Línea de Transmisión 500 kV La Virginia - Alférez
Tipo de Tensión para CSM | tipo_V_csm | fase_tierra | Texto | fase_tierra (500/√3 kV) o fase_fase (500 kV)
Capacidad de Corriente Requerida | I_req | 2400 | A | Requerimiento mínimo continuo UPME 04-2014
Resistencia Máxima Longitudinal (20°C) | R_UPME | 0.023 | Ω/km | Límite superior equivalente por fase UPME 04-2014
Separación entre Subconductores | d_bundle | 457.2 | mm | Distancia centro a centro del haz normativo
Configuraciones de Haz Evaluadas | n | [3, 4] | adimensional | Haces de 3 y 4 subconductores
Altitud Media sobre Nivel del Mar | He | 980 | m | Cota topográfica del trazado La Virginia - Alférez
Temperatura Ambiente Máxima de Diseño | Ta | 30 | °C | Condición climática crítica del corredor
Temperatura Máxima del Conductor | Tc | 75 | °C | Límite de operación térmica continua
Velocidad de Viento de Diseño | Vw | 5 | m/s | Velocidad de viento perpendicular
Ángulo Viento-Conductor | phi | 90 | ° | 90° = incidencia ortogonal más favorable
Radiación Solar Global Incidente | Qse | 4500 | W/m² | Radiación solar máxima adoptada
Coeficiente de Absorción Solar | alfa | 0.5 | adimensional | Superficie de conductor envejecido
Emisividad Superficial | E | 0.5 | adimensional | Superficie de conductor envejecido
Constante Térmica del Conductor (Al) | k | 225 | °C | Inverso del coeficiente de resistividad a 0°C
Cargas Ficticias por Subconductor | N_c | 22 | adimensional | Discretización angular interna en CSM
Relación de Radio de Cargas Internas | rq/r0 | 0.7 | adimensional | Posicionamiento radial de cargas ficticias
Multiplicador Control Superficie | M_ctrl | 100 | adimensional | Puntos de control para cálculo de error superficial
Límites de Malla Espacial 2D | L_malla | [-4.0, 4.0, -4.0, 4.0] | m | [x_min, x_max, y_min, y_max]
Resolución de la Malla Espacial | Res | 500 | puntos | Matriz 500x500 puntos para V(x,y) y E(x,y)

## Resultados Técnicos
Familia de Conductor | Calibre Comercial | Nombre Clave (Code Word) | Haz Evaluado (n) | Diámetro Exterior [mm] | Peso Unitario Conductor [kg/km] | Peso Total Haz por Fase [kg/km] | Carga Rotura Individual [kgf] | Resistencia DC 20°C Individual [Ω/km] | Resistencia Equivalente Haz 20°C [Ω/km] | Convección Disipada qc [W/m] | Radiación Disipada qr [W/m] | Ganancia Solar qs [W/m] | Corriente Admisible Subconductor I_ind [A] | Corriente Total del Haz I_fase [A] | Margen Corriente s/Norma [A] | Error Medio Superficie CSM [%] | Campo Eléctrico Superficial Máx [kV/cm] | Campo Eléctrico Superficial Máx [kV/m] | Veredicto UPME
ACSR | 636 KCMIL | Rook | 4 | 24.81 | 1220 | 4880 | 10273 | 0.09 | 0.0225 | 178.11 | 13.79 | 55.82 | 1111.22 | 4444.89 | 2044.89 | 0.0104 | 316.92 | 31691.97 | CUMPLE
ACSR | 636 KCMIL | Grosbeak | 4 | 25.16 | 1303 | 5212 | 11429 | 0.089 | 0.02225 | 179.62 | 13.99 | 56.61 | 1121.18 | 4484.71 | 2084.71 | 0.0104 | 312.278 | 31227.82 | CUMPLE
ACSR | 666.6 KCMIL | Gannet | 4 | 25.75 | 1366 | 5464 | 11979 | 0.085 | 0.02125 | 182.13 | 14.31 | 57.94 | 1153.59 | 4614.34 | 2214.34 | 0.0104 | 304.741 | 30474.12 | CUMPLE
ACSR | 666.6 KCMIL | Flamingo | 4 | 25.4 | 1279 | 5116 | 10768 | 0.086 | 0.0215 | 180.64 | 14.12 | 57.15 | 1143.14 | 4572.57 | 2172.57 | 0.0104 | 309.17 | 30916.98 | CUMPLE
ACSR | 715.5 KCMIL | Starling | 4 | 26.68 | 1467 | 5868 | 12858 | 0.079 | 0.01975 | 186.05 | 14.83 | 60.03 | 1206.67 | 4826.68 | 2426.68 | 0.0103 | 293.542 | 29354.18 | CUMPLE
ACSR | 715.5 KCMIL | Stilt | 4 | 26.31 | 1373 | 5492 | 11558 | 0.08 | 0.02 | 184.5 | 14.63 | 59.2 | 1195.16 | 4780.64 | 2380.64 | 0.0103 | 297.902 | 29790.2 | CUMPLE
ACSR | 795 KCMIL | Cuckoo | 4 | 27.74 | 1525 | 6100 | 12666 | 0.072 | 0.018 | 190.45 | 15.42 | 62.41 | 1275.6 | 5102.41 | 2702.41 | 0.0103 | 281.698 | 28169.83 | CUMPLE
ACSR | 795 KCMIL | Drake | 4 | 28.13 | 1629 | 6516 | 14287 | 0.071 | 0.01775 | 192.05 | 15.64 | 63.29 | 1288.76 | 5155.04 | 2755.04 | 0.0103 | 277.567 | 27756.69 | CUMPLE
ACSR | 900 KCMIL | Canary | 3 | 29.51 | 1726 | 5178 | 14476 | 0.063 | 0.021 | 197.65 | 16.4 | 66.4 | 1383.5 | 4150.51 | 1750.51 | 0.0105 | 268.568 | 26856.77 | CUMPLE
ACSR | 900 KCMIL | Canary | 4 | 29.51 | 1726 | 6904 | 14476 | 0.063 | 0.01575 | 197.65 | 16.4 | 66.4 | 1383.5 | 5534.02 | 3134.02 | 0.0103 | 263.831 | 26383.12 | CUMPLE
ACSR | 900 KCMIL | Ruddy | 3 | 28.74 | 1511 | 4533 | 11085 | 0.064 | 0.02133 | 194.54 | 15.98 | 64.66 | 1364.23 | 4092.7 | 1692.7 | 0.0105 | 276.086 | 27608.56 | CUMPLE
ACSR | 900 KCMIL | Ruddy | 4 | 28.74 | 1511 | 6044 | 11085 | 0.064 | 0.016 | 194.54 | 15.98 | 64.66 | 1364.23 | 5456.93 | 3056.93 | 0.0103 | 271.331 | 27133.14 | CUMPLE
ACSR | 954 KCMIL | Rail | 3 | 29.59 | 1601 | 4803 | 11750 | 0.06 | 0.02 | 197.97 | 16.45 | 66.58 | 1418.56 | 4255.69 | 1855.69 | 0.0105 | 267.809 | 26780.92 | CUMPLE
ACSR | 954 KCMIL | Rail | 4 | 29.59 | 1601 | 6404 | 11750 | 0.06 | 0.015 | 197.97 | 16.45 | 66.58 | 1418.56 | 5674.25 | 3274.25 | 0.0103 | 263.074 | 26307.45 | CUMPLE
ACSR | 954 KCMIL | Cardinal | 3 | 30.38 | 1830 | 5490 | 15345 | 0.06 | 0.02 | 201.13 | 16.89 | 68.35 | 1427.25 | 4281.75 | 1881.75 | 0.0104 | 260.535 | 26053.45 | CUMPLE
ACSR | 954 KCMIL | Cardinal | 4 | 30.38 | 1830 | 7320 | 15345 | 0.06 | 0.015 | 201.13 | 16.89 | 68.35 | 1427.25 | 5708.99 | 3308.99 | 0.0103 | 255.818 | 25581.78 | CUMPLE
ACSR | 1033.5 KCMIL | Ortolan | 3 | 30.79 | 1734 | 5202 | 12562 | 0.056 | 0.01867 | 202.75 | 17.12 | 69.28 | 1481.92 | 4445.77 | 2045.77 | 0.0104 | 256.907 | 25690.71 | CUMPLE
ACSR | 1033.5 KCMIL | Ortolan | 4 | 30.79 | 1734 | 6936 | 12562 | 0.056 | 0.014 | 202.75 | 17.12 | 69.28 | 1481.92 | 5927.7 | 3527.7 | 0.0102 | 252.2 | 25219.96 | CUMPLE
ACSR | 1033.5 KCMIL | Curlew | 3 | 31.63 | 1981 | 5943 | 16624 | 0.055 | 0.01833 | 206.05 | 17.58 | 71.17 | 1504.63 | 4513.89 | 2113.89 | 0.0104 | 249.771 | 24977.06 | CUMPLE
ACSR | 1033.5 KCMIL | Curlew | 4 | 31.63 | 1981 | 7924 | 16624 | 0.055 | 0.01375 | 206.05 | 17.58 | 71.17 | 1504.63 | 6018.52 | 3618.52 | 0.0102 | 245.082 | 24508.22 | CUMPLE
ACSR | 1113 KCMIL | Bluejay | 3 | 31.96 | 1869 | 5607 | 13528 | 0.052 | 0.01733 | 207.34 | 17.77 | 71.91 | 1551.11 | 4653.34 | 2253.34 | 0.0104 | 247.07 | 24707.03 | CUMPLE
ACSR | 1113 KCMIL | Bluejay | 4 | 31.96 | 1869 | 7476 | 13528 | 0.052 | 0.013 | 207.34 | 17.77 | 71.91 | 1551.11 | 6204.46 | 3804.46 | 0.0102 | 242.389 | 24238.93 | CUMPLE
ACSR | 1113 KCMIL | Finch | 3 | 32.82 | 2131 | 6393 | 17718 | 0.052 | 0.01733 | 210.67 | 18.24 | 73.84 | 1560.57 | 4681.7 | 2281.7 | 0.0104 | 240.29 | 24028.99 | CUMPLE
ACSR | 1113 KCMIL | Finch | 4 | 32.82 | 2131 | 8524 | 17718 | 0.052 | 0.013 | 210.67 | 18.24 | 73.84 | 1560.57 | 6242.27 | 3842.27 | 0.0102 | 235.628 | 23562.81 | CUMPLE
ACSR | 1192.5 KCMIL | Grackle | 3 | 33.97 | 2283 | 6849 | 18984 | 0.048 | 0.016 | 215.07 | 18.88 | 76.43 | 1637.07 | 4911.22 | 2511.22 | 0.0104 | 231.763 | 23176.31 | CUMPLE
ACSR | 1192.5 KCMIL | Grackle | 4 | 33.97 | 2283 | 9132 | 18984 | 0.048 | 0.012 | 215.07 | 18.88 | 76.43 | 1637.07 | 6548.29 | 4148.29 | 0.0102 | 227.127 | 22712.69 | CUMPLE
ACSR | 1192.5 KCMIL | Bunting | 3 | 33.08 | 2002 | 6006 | 14495 | 0.048 | 0.016 | 211.67 | 18.39 | 74.43 | 1627.22 | 4881.65 | 2481.65 | 0.0104 | 238.31 | 23830.99 | CUMPLE
ACSR | 1192.5 KCMIL | Bunting | 4 | 33.08 | 2002 | 8008 | 14495 | 0.048 | 0.012 | 211.67 | 18.39 | 74.43 | 1627.22 | 6508.87 | 4108.87 | 0.0102 | 233.654 | 23365.39 | CUMPLE
ACSR | 1272 KCMIL | Bittern | 3 | 34.16 | 2135 | 6405 | 15461 | 0.045 | 0.015 | 215.79 | 18.99 | 76.86 | 1692.9 | 5078.7 | 2678.7 | 0.0104 | 230.41 | 23041 | CUMPLE
ACSR | 1272 KCMIL | Bittern | 4 | 34.16 | 2135 | 8540 | 15461 | 0.045 | 0.01125 | 215.79 | 18.99 | 76.86 | 1692.9 | 6771.61 | 4371.61 | 0.0102 | 225.778 | 22577.8 | CUMPLE
ACSR | 1272 KCMIL | Pheasant | 3 | 35.09 | 2435 | 7305 | 19776 | 0.045 | 0.015 | 219.29 | 19.51 | 78.95 | 1703.22 | 5109.65 | 2709.65 | 0.0104 | 224 | 22399.97 | CUMPLE
ACSR | 1272 KCMIL | Pheasant | 4 | 35.09 | 2435 | 9740 | 19776 | 0.045 | 0.01125 | 219.29 | 19.51 | 78.95 | 1703.22 | 6812.87 | 4412.87 | 0.0101 | 219.388 | 21938.83 | CUMPLE
ACSR | 1351.5 KCMIL | Martin | 3 | 36.17 | 2586 | 7758 | 21012 | 0.042 | 0.014 | 223.32 | 20.11 | 81.38 | 1775.06 | 5325.19 | 2925.19 | 0.0103 | 216.972 | 21697.23 | CUMPLE
ACSR | 1351.5 KCMIL | Martin | 4 | 36.17 | 2586 | 10344 | 21012 | 0.042 | 0.0105 | 223.32 | 20.11 | 81.38 | 1775.06 | 7100.25 | 4700.25 | 0.0101 | 212.385 | 21238.46 | CUMPLE
ACSR | 1351.5 KCMIL | Dipper | 3 | 35.21 | 2269 | 6807 | 16427 | 0.043 | 0.01433 | 219.74 | 19.57 | 79.22 | 1743.72 | 5231.16 | 2831.16 | 0.0104 | 223.197 | 22319.74 | CUMPLE
ACSR | 1351.5 KCMIL | Dipper | 4 | 35.21 | 2269 | 9076 | 16427 | 0.043 | 0.01075 | 219.74 | 19.57 | 79.22 | 1743.72 | 6974.88 | 4574.88 | 0.0101 | 218.589 | 21858.86 | CUMPLE
ACSR | 1431 KCMIL | Bobolink | 3 | 36.24 | 2402 | 7206 | 17393 | 0.04 | 0.01333 | 223.58 | 20.15 | 81.54 | 1819.69 | 5459.06 | 3059.06 | 0.0103 | 216.531 | 21653.13 | CUMPLE
ACSR | 1431 KCMIL | Bobolink | 4 | 36.24 | 2402 | 9608 | 17393 | 0.04 | 0.01 | 223.58 | 20.15 | 81.54 | 1819.69 | 7278.75 | 4878.75 | 0.0101 | 211.945 | 21194.52 | CUMPLE
ACSR | 1431 KCMIL | Plover | 3 | 37.22 | 2740 | 8220 | 22248 | 0.04 | 0.01333 | 227.19 | 20.69 | 83.74 | 1830.58 | 5491.75 | 3091.75 | 0.0103 | 210.534 | 21053.41 | CUMPLE
ACSR | 1431 KCMIL | Plover | 4 | 37.22 | 2740 | 10960 | 22248 | 0.04 | 0.01 | 227.19 | 20.69 | 83.74 | 1830.58 | 7322.33 | 4922.33 | 0.0101 | 205.969 | 20596.93 | CUMPLE
ACSR | 1510.5 KCMIL | Parrot | 3 | 38.24 | 2890 | 8670 | 23484 | 0.038 | 0.01267 | 230.9 | 21.26 | 86.04 | 1889.47 | 5668.42 | 3268.42 | 0.0103 | 204.621 | 20462.12 | CUMPLE
ACSR | 1510.5 KCMIL | Parrot | 4 | 38.24 | 2890 | 11560 | 23484 | 0.038 | 0.0095 | 230.9 | 21.26 | 86.04 | 1889.47 | 7557.9 | 5157.9 | 0.0101 | 200.078 | 20007.85 | CUMPLE
ACSR | 1510.5 KCMIL | Nuthatch | 3 | 37.23 | 2535 | 7605 | 18181 | 0.038 | 0.01267 | 227.22 | 20.7 | 83.77 | 1878.25 | 5634.75 | 3234.75 | 0.0103 | 210.475 | 21047.45 | CUMPLE
ACSR | 1510.5 KCMIL | Nuthatch | 4 | 37.23 | 2535 | 10140 | 18181 | 0.038 | 0.0095 | 227.22 | 20.7 | 83.77 | 1878.25 | 7513 | 5113 | 0.0101 | 205.91 | 20590.99 | CUMPLE
ACSR | 1590 KCMIL | Lapwing | 3 | 38.2 | 2669 | 8007 | 19138 | 0.036 | 0.012 | 230.76 | 21.23 | 85.95 | 1940.8 | 5822.4 | 3422.4 | 0.0103 | 204.847 | 20484.71 | CUMPLE
ACSR | 1590 KCMIL | Lapwing | 4 | 38.2 | 2669 | 10676 | 19138 | 0.036 | 0.009 | 230.76 | 21.23 | 85.95 | 1940.8 | 7763.2 | 5363.2 | 0.0101 | 200.303 | 20030.35 | CUMPLE
ACSR | 1590 KCMIL | Falcon | 3 | 39.23 | 3045 | 9135 | 24720 | 0.036 | 0.012 | 234.47 | 21.81 | 88.27 | 1952.27 | 5856.81 | 3456.81 | 0.0103 | 199.179 | 19917.88 | CUMPLE
ACSR | 1590 KCMIL | Falcon | 4 | 39.23 | 3045 | 12180 | 24720 | 0.036 | 0.009 | 234.47 | 21.81 | 88.27 | 1952.27 | 7809.08 | 5409.08 | 0.01 | 194.657 | 19465.74 | CUMPLE
ACAR | 750 kcmil | 750 kcmil (18/19) | 4 | 25.31 | 1046 | 4184 | 8634 | 0.083 | 0.02075 | 180.26 | 14.07 | 56.95 | 1162.64 | 4650.55 | 2250.55 | 0.0104 | 310.329 | 31032.85 | CUMPLE
ACAR | 850 kcmil | 850 kcmil (18/19) | 4 | 26.95 | 1185 | 4740 | 9714 | 0.073 | 0.01825 | 187.18 | 14.98 | 60.64 | 1258.26 | 5033.05 | 2633.05 | 0.0103 | 290.436 | 29043.6 | CUMPLE
ACAR | 950 kcmil | 950 kcmil (18/19) | 3 | 28.49 | 1324 | 3972 | 10858 | 0.066 | 0.022 | 193.52 | 15.84 | 64.1 | 1340.67 | 4022 | 1622 | 0.0105 | 278.614 | 27861.43 | CUMPLE
ACAR | 950 kcmil | 950 kcmil (18/19) | 4 | 28.49 | 1324 | 5296 | 10858 | 0.066 | 0.0165 | 193.52 | 15.84 | 64.1 | 1340.67 | 5362.66 | 2962.66 | 0.0103 | 273.854 | 27385.44 | CUMPLE
ACAR | 1200 kcmil | 1200 kcmil (18/19) | 3 | 32.02 | 1673 | 5019 | 13714 | 0.052 | 0.01733 | 207.57 | 17.8 | 72.05 | 1551.78 | 4655.35 | 2255.35 | 0.0104 | 246.585 | 24658.54 | CUMPLE
ACAR | 1200 kcmil | 1200 kcmil (18/19) | 4 | 32.02 | 1673 | 6692 | 13714 | 0.052 | 0.013 | 207.57 | 17.8 | 72.05 | 1551.78 | 6207.13 | 3807.13 | 0.0102 | 241.906 | 24190.57 | CUMPLE